## Лист1
Таблица
максимальных нагрузок силовых трансформаторов по подстанциям Мкр. Репино по результатам замеров зимнего и летнего режимного дня
максимальных нагрузок силовых трансформаторов по подстанциям Мкр. Репино и ПС "ЗИП" по результатам замеров зимнего и летнего режимного дня
№№ | Наименование подстанции | Диспетчерское наименование трансформатора, мощность, КВА, ступень | Номинальная мощность, обмотки тр-ра % | Летний режимный день |  | Дополнительный летний режимный день |  | Зимний режимный день |  | Максимальная загрузка трансформаторов по ПС
|  |  |  | МВА | % | МВА | % | МВА | % | МВА | %
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10
1 | ТП-1601п | 1000/6/0,4 |  | 0.647 | 64.7 | 0.652 | 65.2 | 0.561 | 56.1 | 0.652 | 65.2
|  | 0.4 | 100 | 0.647 | 64.7 | 0.652 | 65.2 | 0.561 | 56.1 | 0.652 | 65.2
2 | ТП-2198п | 1000/6/0,4 |  | 0.664 | 66.4 | 0.667 | 66.7 | 0.638 | 63.8 | 0.667 | 66.7
|  | 0.4 | 100 | 0.664 | 66.4 | 0.667 | 66.7 | 0.638 | 63.8 | 0.667 | 66.7
3 | ТП-2229п | 1000/6/0,4 |  | 0.633 | 63.3 | 0.631 | 63.1 | 0.575 | 57.5 | 0.633 | 63.3
|  | 0.4 | 100 | 0.633 | 63.3 | 0.631 | 63.1 | 0.575 | 57.5 | 0.589 | 58.9
4 | ТП-2244п | 1000/6/0,4 |  | 0.645 | 64.5 | 0.647 | 64.7 | 0.63 | 63 | 0.647 | 64.7
|  | 0.4 | 100 | 0.645 | 64.5 | 0.647 | 64.7 | 0.63 | 63 | 0.647 | 64.7
5 | ТП-2252п | 1000/6/0,4 |  | 0.686 | 68.6 | 0.685 | 68.5 | 0.637 | 63.7 | 0.686 | 68.6
|  | 0.4 | 100 | 0.686 | 68.6 | 0.685 | 68.5 | 0.637 | 63.7 | 0.686 | 68.6
6 | ПС ЗИП | 110/35/10/6 |  | 20.753 | 83.012 | 20.754 | 83.016 | 20.693 | 82.772 | 20.754 | 83.016
|  | 10.6 | 90 | 20.751 | 83.004 | 20.752 | 83.008 | 20.691 | 82.764 | 20.752 | 83.008